ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену ИВЭП. 

В случае выхода ИВЭП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

428017, г. Чебоксары, ул. Урукова, 19

Производственно-сервисный центр - ООО «Давикон»

Тел. (8352) 45-65-45; 45-25-42 с указанием наработки ИВЭП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник импульсный вторичного электропитания

	ИВЭП-1220УК
	
	ИВЭП-1230УК
	

	ИВЭП-1230У
	
	
	


соответствует требованиям технических условий ТУ 27.90.40-004-03508749-2025, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска _________________________
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ООО «Давикон»
ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
	ИВЭП-1220УК
	
	ИВЭП-1230УК
	

	ИВЭП-1230У
	
	
	


Технический паспорт

Источник вторичного электропитания «ИВЭП–1220УК», «ИВЭП-1230УК», «ИВЭП-1230У» (далее ИВЭП) ТУ 27.90.40-004-03508749-2025 предназначен для обеспечения электропитания потребителей постоянным напряжением 12В и номинальном токе потребления в круглосуточном режиме работы до:

2А – ИВЭП-1220УК;

3А - ИВЭП-1230УК и ИВЭП-1230У.
Электропитание ИВЭП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 150 до 270В.

ИВЭП размещён в пластиковом корпусе со степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 и предназначен для использования на открытом воздухе. ИВЭП рассчитан на круглосуточный режим работы.

Отличительные особенности ИВЭП:

· электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;

· защита от пробоя вход-выход 4000В;

· автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;

· защита от перегрузки по входу;

· защита потребителей от перенапряжения на входе;

· неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.

Параметры ИВЭП:

· Входное напряжение - переменное от 150 до 270 В, частота 50 Гц;
· Постоянное выходное напряжение - 11,5-14,0 В;

· Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более 50 мВ;

· Максимальный кратковременный выходной ток - +0,5 А от номинального значения;

· Индикация рабочих режимов – световая;
· Время наработки на отказ, не менее 100 000 часов;

· Класс защиты от поражения электрическим током – II;

· Температурный диапазон: -40°С…+40°С;

· КПД, не менее 80%;

· Масса, не более:

- ИВЭП-1220УК – 0,4кг;

- ИВЭП-1230УК – 0,5кг;

- ИВЭП-1230У – 0,7кг.

· Габаритные размеры, ДхШхВ:

- ИВЭП-1220УК – 120*80*50

- ИВЭП-1230УК – 134x94x62;

- ИВЭП-1230У – 165x124x84.

КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Конструкция ИВЭП предусматривает его использование в настенном положении. Для ввода проводов в корпус устройства на боковой части корпуса размещены два кабельных ввода.

Для доступа к контактным клеммам необходимо снять верхнюю крышку, повернув четыре винта против часовой стрелки до упора.
На печатной плате прибора установлены винтовой клеммник XP1 для подключения к изделию сети 220В, предохранитель FU1 по цепи 220В и клеммник ХP2 для подключения нагрузки. В ИВЭП на печатной плате установлен световой индикатор «HL1», который красным свечением индицирует наличие выходного напряжения. Индикатор не горит при коротком замыкании в нагрузке и вспыхивает раз в одну-две секунды при токовой перегрузке выхода. Для доступа к индикатору необходимо снять верхнюю крышку устройства.

При аварии, если причина устранена, то напряжение на выходе возвращается к номинальному значению. Допускается продолжительная работа изделия в режиме короткого замыкания или перегрузки. При отсутствии напряжения в сети индикатор погаснет. 

Кроме того, конструкция прибора предусматривает регулирование выходного напряжения с помощью подстроечного резистора Per1. Данную функцию рекомендовано применять при достаточно большой длине линии питания потребителя, чтобы избежать значительной просадки напряжения на потребителе. Для получения доступа к подстроечному резистору необходимо снять верхнюю блока крышку, отвёрткой отрегулировать выходное напряжение путём поворота регулятора вправо или влево. После чего замерить выходное напряжение, убедиться в его достаточном уровне с помощью мультиметра, включенного в режим вольтметра. Затем установить обратно крышку.
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Рис. 1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

Установите ИВЭП в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Произведите монтаж линий, соединяющих ИВЭП с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой электрической соединений, показанной на рис.1.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте работоспособность прибора:

- подайте сетевое напряжение 220В, 50Гц. При этом должен загореться индикатор наличия выходного напряжения, свидетельствующий о его работоспособности.

- проверьте соответствие выходного напряжения значению 12,5 ± 0,3В.

На этом проверка закончена.

Подсоедините к клеммам ИВЭП необходимые потребители энергии.

Проверьте правильность монтажа. Закройте крышку прибора и опломбируйте ее.
Подайте сетевое напряжение. Индикатор наличия выходного напряжения должен гореть ровным, непрерывным светом.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности при установке и эксплуатации ИВЭП должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ВНИМАНИЕ!

УСТАНОВКУ, СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И РЕМОНТ ИВЭП ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ И ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ НОМИНАЛОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	1. Не светится красный светодиод
	Перегорел сетевой предохранитель.
Слишком низкое сетевое напряжение.

Короткое замыкание в нагрузке
	Отправить ИВЭП на

предприятие – изготовитель для ремонта.
Проверить напряжение. Оно не должно быть ниже 150В и выше 270В. Отключить нагрузку и устранить неисправность.

	2. При включении в сеть сгорает предохранитель
	Неисправен ИВЭП
	Отправить ИВЭП на

предприятие – изготовитель для ремонта.

	3. При подключении источника к сети, выходное напряжение пульсирует от 0 до 5÷14В с частотой около 1Гц. Синхронно мигает красный светодиод
	Недопустимо низкое сетевое напряжение.

Перегрузка по току
	Измерить сетевое напряжение питания, оно не должно быть ниже 150В.

Убедиться в работоспособности ИВЭП

при подключении его к эквиваленту нагрузки на номинальный ток.


