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ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ С ИНЕРЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ ВО *** ИР
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентилятор типа: ВO используется в приточно-вытяжной вентиляции.

Используется в общественных помещениях (магазинах, ресторанах, барах), в санитарных помещениях, а также в жилых помещениях и на промышленных объектах (ангарах, складах, мастерских, гаражах).
Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от  -10°С до +40°С и относительной влажности до 80 %
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Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.
УСТРОЙСТВО

Вентилятор типа ВО состоит из:
- индукционного асинхронного однофазного двигателя класса защиты IP 52;

- алюминиевых профилированных лопастей;

- корпуса, изготовленного из оцинкованного листового металла, окрашенного порошковым покрытием;

- гравитационной решёткой.
Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК» (Россия), +7(495)921-01-16, 7804085@mail.ru,
Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений. После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются. Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение  - 220В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР44
- класс изоляции двигателя  - А

- Степень защиты оболочки IPX2
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


Продавец:________________________________   Дата продажи:______________

(подпись, печать)
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	Напр., В
	Эффективная мощн., Вт
	Потребляемая мощность, Вт
	Скорость, об/мин
	Произв., м3/час
	Вес (кг)
	Сила тока, А
	№ граф.

	ВО 2. 00 ИР
	230
	7
	31
	1300
	800
	3,4
	0,16
	2

	ВО 2.50 ИР
	230
	16
	70
	1300
	1040
	4,85
	0,20
	3

	ВО 3.15 ИР
	230
	         25
	110
	1300
	1340
	6,5
	0,37
	4


РАЗМЕРЫ

	Модель
	А, мм
	А 1, мм
	В, мм
	В 1, мм
	С, мм

	ВО 2. 00 ИР
	277.5
	256.5
	234
	163
	172

	ВО 2.50 ИР
	330
	315
	294
	163
	173

	ВО 3.15 ИР
	360
	345
	320
	163
	173
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор при содержании в воздухе паров масла, взрывоопасных и едких газов;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2.
Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Это может быть, как клавишный выключатель, так и потолочный.

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала изоляция кабеля.

Если вентилятор находится на складе и не используется более шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и двухполюсной выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.
ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Напряжение

· Заземление

· Равновесие

· Крыльчатку вентилятора, направление её вращения
· Двигатель должен работать плавно (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 6 (шесть) месяцев.
Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на конструкторские неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений
· Загрязнений

· Переделок (изменений внешнего вида)

· Конструкторских изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чистой оборудования

· Аварий

· Стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении с температурой воздуха от 
-40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.
УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», нельзя: копировать, распространять, перепечатывать его. 


