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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
ВКВ-К-***К
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного патрубка соответствует наиболее распространённым типоразмерам воздуховодов. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяется в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях.

Вентилятор предназначен для эксплуатации при температуре перемещаемого воздуха от -25°С до +60°С и относительной влажности до 80 %

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.
   Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК» (Россия) 
Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение  - 220В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР44
- класс изоляции двигателя  - А

- Степень защиты оболочки IPX2
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Металлическая опора, шт.- 1
Винт 4х5, шт.-2 

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


Продавец:________________________________   Дата продажи:______________

(подпись, печать)
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Модель
	Напряжение, В
	Мощность, Вт
	Частота вращения, об/мин
	Произв. куб.м/час
	Сила тока, А
	Конденсатор, мкФ
	Вес, кг

	ВКВ-К 100 к
	230
	52
	2350
	250
	0,23
	1,5 (2)
	3

	ВКВ-К 125 к
	230
	52
	2350
	315
	0,23
	1,5 (2)
	3

	ВКВ-К 150 к
	230
	85
	2700
	600
	0,38
	2,5 (3)
	4,5

	ВКВ-К 160 к
	230
	85
	2700
	650
	0,38
	2,5 (3)
	5,5

	ВКВ-К 200 к
	230
	85
	2700
	870
	0,38
	2,5 (3)
	11

	ВКВ-К 250 к
	230
	155
	2500
	1100
	0,68
	3,5 (5)
	12

	ВКВ-К 315 к
	230
	225
	2700
	1750
	1,0
	7
	12,5

	ВКВ-К 355 к
	230
	590
	2740
	1900
	2,6
	25
	17

	ВКВ-К 400 К
	230
	220
	1380
	2250
	1,0
	6 (7)
	18,5

	ВКВ-К 500 К
	230
	610
	1420
	5500
	2.80
	16
	30

	ВКВ-К 500 К D
	380
	670
	1420
	5500
	1.63
	-
	30


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

-при установке необходимо обеспечить отсутствие контакта посторонних предметов с движущимися частями вентилятора;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при содержании в перемещаемом воздухе паров масла, взрывоопасных и едких газов;
- использовать вентилятор для перемещения воздуха с концентрацией пыли и взвешенных части в рабочей среде более 0,1 г/м.куб.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -40°С до +40°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: Изготавливается из высококачественной стали с оцинкованным покрытием.
Диаметр крыльчатки: возможны следующие варианты: 190, 220, 250, 280, 310, 355 мм. Между загнутыми назад лопатками и корпусом обеспечивается минимальный зазор, что позволяет получить эффективные показатели для потока воздуха, а также снизить уровень шума.

Двигатель: изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет применять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.

	Модель
	D
	D1
	H
	L
	L1

	ВКВ-К 100 К
	98
	300
	250
	270
	-

	ВКВ-К 125 К
	118
	300
	250
	270
	-

	ВКВ-К 150 К
	148
	400
	300
	360
	-

	ВКВ-К 160 К
	158
	400
	300
	360
	-

	ВКВ-К 200 К
	198
	400
	300
	360
	-

	ВКВ-К 250 К
	248
	400
	300
	450
	-

	ВКВ-К 315 К
	312
	500
	300
	450
	-

	ВКВ-К 400 К
	400
	500
	340
	500
	-

	ВКВ-К 500 К
	500
	900
	720
	610
	578


 Соединительная коробка: изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2.
Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Это может быть, как клавишный выключатель, так и потолочный.

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.
- после подключения вентилятора и вывода питающего кабеля, обеспечить герметичность клеммной коробки с помощью силиконового атмосферостойкого герметика.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и двухполюсной выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.
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УСТАНОВКА

1. Закрепите металлические опоры на корпусе вентилятора с помощью саморезов так, чтобы между опорой и корпусом вентилятора находились клиновидные резиновые прокладки.

2. Вентилятор с закрепленными на нем опорами установите на плоскую поверхность, например, потолок с помощью болтов, так чтобы между основанием опор и плоской поверхностью находились плоские резиновые прокладки

3. Входное и выходное отверстия напрямую подсоединяются к воздуховоду с помощью металлического или пластикового зажима.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Напряжение

· Заземление

· Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора

· двигатель должен работать плавно (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.

Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений
· Загрязнений

· Конструктивных изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

· Аварий

· Стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от  -40°С до +40°С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется. 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», нельзя: копировать, распространять, перепечатывать его. 

