ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности ИВЭПР в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью или кисточкой, и контроль работоспособности: свечение индикаторов, наличие напряжения на нагрузке.

При появлении нарушений в работе ИВЭПР и невозможности устранения его направляют в ремонт.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ИВЭПР требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену ИВЭПР. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. В случае признаков повреждения ИВЭПР сетевым перенапряжением гарантийные обязательства прекращаются.

В случае выхода ИВЭПР из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

428017, г.Чебоксары, ул. Урукова, 19

Производственно-сервисный центр - ООО «Давикон»

Тел. (8352) 45-65-45; 45-25-42 с указанием наработки ИВЭПР на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник вторичного электропитания резервированный 
	ИВЭПР-1240А DIN
	
	ИВЭПР-1250А DIN
	


соответствует требованиям технических условий ТУ 27.90.40-004-03508749-2025, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска _________________________ 
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ООО «Давикон»
ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ

	ИВЭПР-1240А DIN (ББП-40А-DIN)
	
	ИВЭПР-1250А DIN (ББП-50А-DIN)
	


Технический паспорт

Источник вторичного электропитания резервированный «ИВЭПР-1240А DIN», «ИВЭПР-1250А DIN» (далее – ИВЭПР) ТУ 27.90.40-004-03508749-2025 предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления:

- для «ИВЭПР-1240А DIN» - до 4А;
- для «ИВЭПР-1250А DIN» - до 5А.

Электропитание ИВЭПР осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 150В до 270В или от подключенного аккумулятора (АКБ) напряжением 12В и номинальной емкостью 7-17А/ч. ИВЭПР размещён в пластиковом корпусе со степенью защиты IP20 по ГОСТ 14254-96 и предназначен для установки на DIN-рейке внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. ИВЭПР обеспечивает автоматический переход на питание от аккумулятора при отсутствии напряжения сети.

ИВЭПР имеет защиту от глубокого разряда АКБ, которая отключает ИВЭПР при 10±0,5В.

Параметры ИВЭПР:
	Наименование параметра
	Номинальное значение.

	Входное напряжение
	≈150 - 270В, частота 50 Гц

	Постоянное выходное напряжение, при:

-  наличии сетевого напряжения:

-  отсутствии сетевого напряжения:
	11,5 – 14В
10,0 - 12,5В

	Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более
	30 мВ

	Максимальный кратковременный выходной ток
	+0.5А от номинального

	Диапазон регулировки выходного напряжения при наличии сети 220В 
	11,5В-14,0В

	Напряжение срабатывания защиты АКБ от глубокого разряда 
	10±0,5В

	Ток заряда АКБ
	не более 1А

	Масса без аккумулятора, не более
	0,25 кг

	Индикация рабочих режимов
	световая

	Время наработки на отказ, не менее
	100 000 часов

	Рабочая температура
	-10°С…+40°С


КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Для крепления на DIN-рейке на корпусе изделия предусмотрена специализированная защелка.

Для доступа к контактным клеммам, расположенным на печатной плате устройства, необходимо использовать мелкую (d=3, 4мм) плоскую «-» отвертку.

На печатной плате расположены винтовые клеммники ХP1 для подключения к блоку сети 220В, XP4 для подключения нагрузки и ХP2 – для подключения аккумуляторной батареи.

Предохранители FU1 по цепи 220В, номиналом 2,5А, и самовосстанавливающийся предохранитель FU2 в цепи аккумуляторной батареи: номиналом 4А для ИВЭПР-1240А DIN, и 5А – для ИВЭПР-1250А DIN, установлен на печатной плате.

В ИВЭПР имеется возможность регулировки выходного напряжения в пределах от 11,5 до 14В в том случае, когда нет необходимости в резервировании. Для возможности регулирования на плате прибора установлен подстроечный резистор Рег.

Источник питания имеет на передней панели световые индикаторы:

- «220В» (HL2) индицирует наличие сетевого напряжения красным цветом. Индикатор не горит при отсутствии сетевого напряжения и вспыхивает раз в две секунды при токовой перегрузке или коротком замыкании выхода. Каждое мигание соответствует попытке восстановить напряжение на выходе. Если неисправность, вызвавшая перегрузку, устранена – напряжение на выходе возвращается к исходному значению;

- «Вых +12В, АКБ» (HL1) - индикатор зеленого цвета, индицирует наличие выходного напряжения и целостность цепи АКБ. Горит ровным светом при наличии выходного напряжения +12В во время питания источника от сети переменного тока или от АКБ. Светодиод гаснет при перегрузке по току или коротком замыкании в цепи нагрузки, а в случае пропадания сети переменного тока 220В – при отсутствии АКБ.

Допускается продолжительное время нахождения источника питания в режиме короткого замыкания или перегрузки – мощность, потребляемая и рассеиваемая источником в этом режиме, не превышает нескольких Вт.

Категорически запрещается переполюсовка клемм АКБ.

Напряжение на выходе восстанавливается автоматически, сразу после появления сетевого напряжения. В случае отключения ИВЭПР после срабатывания защиты АКБ следует отключить АКБ от ИВЭПР. Повторное подключение АКБ производить только после подключения питания 220В.

Заряд аккумулятора происходит в буферном режиме током до 1,0А. Прибор имеет защиту от глубокого разряда АКБ, при снижении его заряда до 10-10,5В.
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установите ИВЭПР в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Произведите монтаж линий, соединяющих ИВЭПР с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой электрических соединений, показанной на рис.1.

При длительном отключении ИВЭПР (более суток), целесообразно отключить аккумулятор, сняв клемму «+».
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Рис.1

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте работоспособность прибора:

- подайте сетевое напряжение 220В, 50Гц. При этом должны загореться индикаторы «220В» (HL2) и «+12В» (HL1), свидетельствующие о его работоспособности.

- проверьте соответствие выходного напряжения значению 13,6±02В.

- подключите АКБ, соблюдая полярность;

- отключите сетевое напряжение 220В. Индикатор «220В» (HL2) погаснет, а индикатор «АКБ, Вых +12В» (HL1) будет продолжать светиться, что свидетельствует о переходе прибора на резервное питание. 

На этом проверка закончена.

Подсоедините к клеммам ИВЭПР необходимые потребители энергии.

Проверьте правильность монтажа.

Подайте сетевое напряжение и подсоедините аккумулятор. Оба индикатора должны гореть ровным, непрерывным светом.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности при установке и эксплуатации ИВЭПР должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ, СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И РЕМОНТ ИВЭПР ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ И ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ НОМИНАЛОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	1. Не светится красный светодиод «220В» (HL2)
	Перегорел сетевой предохранитель.

Слишком низкое или слишком высокое сетевое напряжение.
	Отправить ИВЭПР на предприятие – изготовитель для ремонта.
Проверить напряжение. Оно не должно быть выше 270В и ниже 150В

	2. При включении в сеть сгорает предохранитель
	Короткое замыкание защитного варистора.

Неисправен ИВЭПР
	Заменить варистор (PVR7D471K)

Отправить ИВЭПР на предприятие – изготовитель для ремонта.

	3. При подключении источника к сети, выходное напряжение пульсирует от 0 до 5÷14В с частотой около 1Гц. Синхронно мигает красный светодиод «220В»
	Короткое замыкание в нагрузке, перегрузка по току или недопустимо низкое сетевое напряжение.
	Измерить сетевое напряжение питания, оно не должно быть ниже 150В.

Убедиться в работоспособности ИВЭПР при подключении его к эквиваленту нагрузки на номинальный ток.


