ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

При появлении нарушений в работе платы и невозможности устранения его направляют в ремонт.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену ИВЭП. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. 
В случае выхода ИВЭП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

428017, г.Чебоксары, ул. Урукова, 19

Производственно-сервисный центр - ООО «Давикон»

Тел. (8352) 45-65-45; 45-25-42 с указанием наработки ИВЭП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник вторичного электропитания резервированный
	Плата ИВЭП-12100.5


соответствует требованиям технических условий ТУ 27.90.40-004-03508749-2025, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска   _________________________
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ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Плата ИВЭП-12100.5
Технический паспорт

Источник вторичного электропитания «Плата ИВЭП-12100.5» (далее ИВЭП), ТУ 27.90.40-004-03508749-2025 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и номинальном токе потребления до 10А. 

Электропитание ИВЭП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 150В до 265В.

Плата рассчитана на круглосуточный режим работы. 
Отличительные особенности ИВЭП:

-   электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;

-   защита от пробоя вход-выход 4000В;

-   автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
-   защита от перегрузки по входу;

-   защита потребителей от перенапряжения на входе;

-   неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.    
	Наименование параметра
	Номинальное значение

	Входное напряжение
	Переменное от 150 до 265В, частота 50 Гц

	Постоянное выходное напряжение 
	11,5±14,0В

	Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более
	60 мВ

	Максимальный кратковременный выходной ток:
	10,5 А

	Масса, не более
	0,1 кг

	Габариты
	107х57х30 мм

	Время наработки на отказ, не менее
	100 000 часов

	Класс защиты от поражения электрическим током
	2

	Рабочая температура для модуля платы 
	-20°С … +40°С


КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ
На печатной плате расположены винтовые клеммники: ХP1 для подключения к изделию питания 220В, ХP2 для подключения нагрузки. Там же расположен предохранитель FU1 в цепи 220В. ИВЭП имеет на передней панели световой индикатор «HL1», который красным свечением индицирует наличие выходного напряжения. Индикатор не горит при коротком замыкании в нагрузке и вспыхивает раз в одну-две секунды при токовой перегрузке выхода.
Если причина аварии устранена, то напряжение на выходе возвращается к номинальному значению. Допускается продолжительная работа изделия в режиме короткого замыкания. Мощность, потребляемая и рассеиваемая источником в этом режиме, не превышает нескольких Вт. При отсутствии напряжения в сети индикатор погаснет. 

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Установите ИВЭП в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.  

Произведите монтаж линий, соединяющих плату с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой электрической соединений, показанной на рис.1. 
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Рис. 1

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте работоспособность прибора:

- подайте сетевое напряжение 220В, 50Гц. Загорятся индикатор «HL», свидетельствующие о его работоспособности.

-  проверьте соответствие выходного напряжения значению 12,5±0,3В.

На этом проверка закончена.
Проверьте правильность монтажа.
Подайте сетевое напряжение. Индикатор наличия выходного напряжения должен гореть ровным, непрерывным светом.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности при установке и эксплуатации ИВЭП должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ВНИМАНИЕ! 

УСТАНОВКУ, СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И РЕМОНТ ПЛАТЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ И ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ НОМИНАЛОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

	1. Не горит световой индикатор
	- Перегорел сетевой предохранитель.

- Слишком низкое сетевое напряжение.

- Короткое замыкание.
	- Отправить ИВЭП на предприятие – изготовитель для ремонта.
- Проверить напряжение. Оно не должно быть ниже 150В.

- Отключить нагрузку и устранить неисправность.

	2. При включении в сеть сгорает предохранитель
	-Неисправен ИВЭП
	- Отправить ИВЭП на предприятие – изготовитель для ремонта.

	3. При подключении источника к сети,

выходное напряжение пульсирует от 0 до 5÷14В с частотой около 1Гц. 

Синхронно мигает красный светодиод
	-Недопустимо низкое сетевое напряжение.
	- Измерить сетевое напряжение питания, оно не должно быть ниже 150В.

- Убедиться в работоспособности  ИВЭП при подключении его к эквиваленту нагрузки на номинальный ток

	4. Светодиод моргает раз в 1-2 секунды
	- Перегрузка по току
	- Замерить ток потребления нагрузки, он должен быть не выше номинального


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
