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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

Произведите монтаж линий, соединяющих ИВЭП с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой электрической соединений, показанной на рис.1.
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Рис.1

Для крепления ИВЭП на стену используйте монтажные отверстия в основании.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с даты продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену ИВЭП. 

В случае выхода ИВЭП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

428017, г.Чебоксары, ул. Урукова, 19

Производственно-сервисный центр - ООО «Давикон»

Тел. (8352) 45-65-45; 45-25-42 с указанием наработки ИВЭП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник вторичного электропитания 
	ИВЭП-2415GP
	

	ИВЭП-2420GP
	


соответствует требованиям технических условий ТУ 27.90.40-004-03508749-2025, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.
Дата выпуска _________________________
ООО «Давикон»
ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
	ИВЭП-2415GP
	

	ИВЭП-2420GP
	


Инструкция по эксплуатации

Источник вторичного электропитания «ИВЭП-2415GP», «ИВЭП-2420GP» (далее ИВЭП) ТУ 27.90.40-004-03508749-2025 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 24В постоянного тока и номинальном токе потребления:

ИВЭП-2415GP - 1.5A;
ИВЭП-2420GP - 2A.

Электропитание ИВЭП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 150В до 270В.

ИВЭП предназначен для установки на открытом воздухе и рассчитан на круглосуточный режим работы.
Отличительные особенности ИВЭП:

-   электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;

-   защита от пробоя вход-выход 4000В;

-   автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;

-   защита от перегрузки по входу;

-   защита потребителей от перенапряжения на входе;

-   неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.
	Наименование параметра
	Номинальное значение

	Входное напряжение
	Переменное от 150 до 270В, частота 50 Гц

	Постоянное выходное напряжение 
	24,5В ± 0,3В

	Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более
	30 мВ

	Масса, не более
	0,25 кг

	Время наработки на отказ, не менее
	100 000 часов

	Класс защиты от поражения электрическим током
	2

	Температурный диапазон работы 
	-40°С до +40°С


КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструктивно ИВЭП выполнен в неразборном пластиковом герметичном корпусе с размерами в мм(д*ш*в):

ИВЭП-2415GP – 85*85*35;
Для подключения прибора к сети переменного тока 220В предусмотрен шнур с выводами. На выходе прибора предусмотрены два провода:

- красного цвета, для подключения полюса +24В нагрузки, 

- синего цвета, для подключения полюса GND нагрузки.

