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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ВАНВЕНТ ВЦН
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Центробежный вытяжой вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного патрубка соответствует наиболее распространённым типоразмерам воздуховодов. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. 
Вентилятор предназначен для эксплуатации при температуре перемещаемого воздуха от      -25°С до +50°С и относительной влажности до 80 %. Допустимое содержание пыли и взвешенных включений в воздухе составляет 0,05 г/м.куб.
Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.
   Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК» (Россия) 
Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение  - 220В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР44
- класс изоляции двигателя  - А


	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


Продавец:________________________________   Дата продажи:______________

(подпись, печать)
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Модель
	Напряжени, В
	Мощность, Вт
	Частота вращения, об/мин
	Произв. куб.м/час
	Сила тока, А
	Конденсатор, мкФ
	Вес, кг

	ВЦН 100
	230
	53
	2400
	250
	0,25
	2 (1,5)
	3

	ВЦН 125
	230
	53
	2400
	315
	0,25
	2 (1,5)
	3

	ВЦН 150
	230
	80
	2410
	600
	0,36
	3 (2,5)
	4,5

	ВЦН 160
	230
	80
	2410
	650
	0,36
	3 (2,5)
	4,5

	ВЦН 200
	230
	80
	2410
	870
	0,36
	3 (2,5)
	4,9

	ВЦН 250
	230
	138
	2640
	1100
	0,63
	4 (5)
	5,9

	ВЦН 315
	230
	205
	2300
	1750
	1
	6 (7)
	7,5


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

-при установке необходимо обеспечить отсутствие контакта посторонних предметов с движущимися частями вентилятора;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор при содержании в воздухе паров масла, взрывоопасных и едких газов;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -40°С до +40°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: Изготавливается из оцинкованной стали с порошковым покрытием.
Диаметр крыльчатки: возможны следующие варианты: 190, 220, 225, 280 мм. Между загнутыми назад лопатками и корпусом обеспечивается минимальный зазор, что позволяет получить эффективные показатели для потока воздуха, а также снизить уровень шума.

Двигатель: изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет применять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.

Соединительная коробка: изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.
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	Модель
	ØD
	В
	H
	L

	ВЦН 100
	99
±5
	260
±5
	355
±5
	138
±5

	ВЦН 125
	124
±5
	260
±5
	355
±5
	138
±5

	ВЦН 150
	149
±5
	300
±5
	400
±5
	138
±5

	ВЦН 160
	159
±5
	300
±5
	400
±5
	138
±5

	ВЦН 200
	199
±5
	300
±5
	400
±5
	138
±5


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2.
Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Это может быть, как клавишный выключатель, так и потолочный.

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и двухполюсной выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.
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ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Напряжение

· Заземление

· Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора

· двигатель должен работать плавно (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.

Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений
· Загрязнений

· Конструктивных изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

· Аварий

· Стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от  -40°С до +40°С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.

PAGE  
4
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его. 

