
 Технический паспорт устройства:
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАНВЕНТ НККм



[image: ]ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Электрические воздухонагреватели НККм предназначены для нагрева воздуха в канальных системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Электрические нагреватели состоят из спирально- навивных ТЭНов, или нагревательных элементов, выполненных из нержавеющей стали и заключенных в корпусе. Воздухонагреватели устанавливаются непосредственно в круглый канал, как внутри помещения, так и снаружи. Нагреватели могут устанавливаться в горизонтальном или вертикальном положении.






Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК», (495)780-40-85, 7804085@mail.ru, 
Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.
Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности нагревателя, отсутствия механических повреждений.
После продажи нагревателя претензии покупателя по некомплектности не принимаются.
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УСТРОЙСТВО НАГРЕВАТЕЛЯ
[image: ]
Корпусные детали нагревателя изготовлены из стали с цинковым покрытием, отличающейся высокими антикорозионными свойствами. В нагревателях используются ТЭНы из нержавеющей стали. Клеммная колодка расположенная внутри корпуса позволяет быстро и надёжно произвести подключение нагревателя. Степень защиты устройства – IP 43.


3
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данное руководство по эксплуатации является собственностью «ВАНВЕНТ ПК», запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его. 
Термозащита нагревателей.
Все нагреватели оснащаются двухступенчатой термозащитой. 
Основной термодатчик — биметаллический настроен на температуру срабатывания 80°С (±2°C) и автоматически размыкает цепь термозащиты при превышении данной температуры. 
При снижении температуры до 45°C контакты термодатчика замыкаются.
Второй термодатчик (биметаллический) аварийный — срабатывает только при нагреве корпуса нагревателя свыше 120°C. При срабатывании этого датчика цепь размыкается. Возврат контактов в исходное положение производиться после остывания корпуса нагревателя с помощью кнопки ручного сброса, расположенной на крышке нагревателя.

[bookmark: _Toc222161436]УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Исполнение подразумевает использование нагревателей в следующих типах помещений:
-  в нерегулярно отапливаемых помещениях;
- в помещениях кондиционированным или частично кондиционированным воздухом;
- в лабораторных, капитальных жилых и других подобного типа помещениях.
для перемещения воздуха, не содержащего твёрдых примесей, липких веществ, волокнистых материалов в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -40 до +40°C и влажности не более 80%.

[bookmark: _Toc222161437]ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Перед очисткой нагревателя отключите его от источника тока.
· Не мойте водой электрические части нагревателя.
[bookmark: _Toc222161438]ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Нагреватель следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

[bookmark: _Toc222161439]ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Нагреватель допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -40°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

[bookmark: _Toc222161440]УТИЛИЗАЦИЯ
Особых условий для утилизации не требуется.

[bookmark: _Toc222161441]ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- установка нагревателя должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;


3
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данное руководство по эксплуатации является собственностью «ВАНВЕНТ ПК», запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его. 
[bookmark: _Toc222161442][image: Picture background]ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;
- использовать нагреватель при относительной влажности воздуха более 80%;
- использовать нагреватель при содержании в воздухе паров масла, взрывоопасных и едких газов;
- использовать нагреватель в местах, где на него может попасть вода.

[bookmark: _Toc222161443]ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на конструктивные неисправности, а также на дефектные части.
Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 
· Механических повреждений
· Загрязнений
· Конструктивных изменений 
· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чистой оборудования
· Аварий
· Стихийных бедствий
· Воздействия атмосферных явлений
· Неправильного хранения
· Некомпетентного ремонта
· Неправильной установки оборудования
· Неправильной эксплуатации оборудования

[bookmark: _Toc222161444]ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Гарантия со дня покупки 6 (шесть) месяцев.




	Модель
	А
	B
	С
	D
	E
	НККМ     (Вт)
	Схема подключения

	НККм-100 -0,5-1ф
	98
	290
	370
	100
	270
	0,5
	1ф

	НККм-100 -1,0-1ф
	98
	290
	370
	100
	270
	1,0
	1ф

	НККм-100 -1,5-1ф
	98
	290
	370
	100
	270
	1,5
	1ф

	НККм-100 -2,0-1ф
	98
	290
	370
	100
	270
	2,0
	1ф

	НККм-100 -2,5-1ф
	98
	410
	490
	100
	390
	2,5
	1ф

	НККм-100 -3,0-1ф
	98
	410
	490
	100
	390
	3,0
	1ф
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	Модель
	А
	B
	С
	D
	E
	НККМ     (Вт)
	Схема подключения

	НККм-125 -0,5-1ф
	123
	290
	370
	125
	270
	0,5
	1ф

	НККм-125 -1,0-1ф
	123
	290
	370
	125
	270
	1
	1ф

	НККм-125 -1,5-1ф
	123
	290
	370
	125
	270
	1,5
	1ф

	НККм-125 -2,0-1ф
	123
	290
	370
	125
	270
	2
	1ф

	НККм-125 -2,5-1ф
	123
	337
	417
	125
	317
	2,5
	1ф

	НККм-125 -3,0-1ф
	123
	385
	465
	125
	365
	3
	1ф


[bookmark: _Toc222161446]Электронагреватель НКК_125
[image: ]
                                                                                                                    
                       
        
[image: ]
                                                                                                                    


                                                                                                                    
  

	Модель
	А
	B
	С
	D
	E
	НККМ     (Вт)
	Схема подключения

	НККм-150 -1,0-1ф
	148
	290
	370
	150
	270
	1
	1ф

	НККм-150 -2,0-1ф
	148
	290
	370
	150
	270
	2
	1ф

	НККм-150 -3,0-1ф
	148
	290
	370
	150
	270
	3
	1ф

	НККм-150 -4,0-2ф
	148
	290
	370
	150
	270
	4
	2ф

	НККм-150 -5,0-1ф
	148
	385
	465
	150
	365
	5
	1ф

	НККм-150 -6,0-3ф
	148
	385
	465
	150
	365
	6
	3ф
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	Модель
	А
	B
	С
	D
	E
	НККМ     (Вт)
	Схема подключения

	НККм-160 -1,0-1ф
	158
	290
	370
	160
	270
	1
	1ф

	НККм-160 -2,0-1ф
	158
	290
	370
	160
	270
	2
	1ф

	НККм-160 -3,0-1ф
	158
	290
	370
	160
	270
	3
	1ф

	НККм-160 -4,0-1,2ф
	158
	290
	370
	160
	270
	4
	1ф, 2ф

	НККм-160 -5,0-3ф
	158
	385
	465
	160
	365
	5
	3ф

	НККм-160 -6,0-2,3ф
	158
	385
	465
	160
	365
	6
	2ф, 3ф
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	Модель
	А
	B
	С
	D
	E
	НККМ     (Вт)
	Схема подключения

	НККм-200 -1,5-1ф
	198
	290
	370
	200
	270
	1,5
	1ф

	НККм-200 -3,0-1ф
	198
	290
	370
	200
	270
	3
	1ф

	НККм-200 -4,5-1ф
	198
	290
	370
	200
	270
	4,5
	1ф

	НККм-200 -6,0-1,2,3ф
	198
	290
	370
	200
	270
	6
	1ф, 2ф, 3ф

	НККм-200 -9,0-3ф
	198
	385
	465
	200
	365
	9
	3ф

	НККм-200 -12,0-3ф
	198
	570
	650
	200
	550
	12
	3ф
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	Модель
	А
	B
	С
	D
	E
	НККМ     (Вт)
	Схема подключения

	НККм-250 -2,0-1ф
	248
	290
	370
	250
	270
	2,0
	1ф

	НККм-250 -4,0-1,2ф
	248
	290
	370
	250
	270
	4,0
	1ф, 2ф

	НККм-250 -6,0-1,2,3ф
	248
	290
	370
	250
	270
	6,0
	1ф, 2ф, 3ф

	НККм-250 -8,0-3ф
	248
	290
	370
	250
	270
	8,0
	3ф

	НККм-250 -10,0-3ф
	248
	290
	370
	250
	270
	10,0
	3ф

	НККм-250 -12,0-3ф
	248
	340
	420
	250
	320
	12,0
	3ф

	НККм-250 -16,0-3ф
	248
	615
	695
	250
	595
	16,0
	3ф

	НККм-250 -18,0-3ф
	248
	615
	695
	250
	595
	18,0
	3ф

	НККм-250 -24,0-3ф
	248
	615
	695
	250
	595
	24,0
	3ф
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	Модель
	А
	B
	С
	D
	E
	НККМ     (Вт)
	Схема подключения

	НККм-315 -3,0-1ф
	313
	290
	370
	315
	270
	3,0
	1ф

	НККм-315 -6,0-1,2ф
	313
	290
	370
	315
	270
	6,0
	1ф, 2ф

	НККм-315 -9,0-3ф
	313
	290
	370
	315
	270
	9,0
	3ф

	НККм-315 -12,0-2,3ф
	313
	290
	370
	315
	270
	12,0
	2ф, 3ф

	НККм-315 -18,0-3ф
	313
	290
	370
	315
	270
	18,0
	3ф

	НККм-315 -24,0-3ф
	313
	370
	450
	315
	350
	24,0
	3ф

	НККм-315 -36,0-3ф
	313
	540
	620
	315
	520
	36,0
	3ф
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	Модель
	А
	B
	С
	D
	E
	НККМ     (Вт)
	Схема подключения

	НККм-355 -3,0-1ф
	353
	290
	370
	355
	270
	3,0
	1ф

	НККм-355 -6,0-1,2ф
	353
	290
	370
	355
	270
	6,0
	1ф, 2ф

	НККм-355 -9,0-3ф
	353
	380
	465
	355
	365
	9,0
	3ф

	НККм-355 -12,0-3ф
	353
	380
	465
	355
	365
	12,0
	3ф

	НККм-355 -15,0-3ф
	353
	380
	465
	355
	365
	15,0
	3ф

	НККм-355 -18,0-3ф
	353
	380
	465
	355
	365
	18,0
	3ф

	НККм-355 -24,0-3ф
	353
	470
	550
	355
	450
	24,0
	3ф
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	Модель
	А
	B
	С
	D
	E
	НККМ     (Вт)
	Схема подключения

	НККм-400 -3,0-1ф
	398
	190
	270
	400
	170
	3,0
	1ф

	НККм-400 -9,0-3ф
	398
	290
	370
	400
	270
	9,0
	3ф

	НККм-400 -12,0-3ф
	398
	290
	370
	400
	270
	12,0
	3ф

	НККм-400 -18,0-3ф
	398
	410
	490
	400
	390
	18,0
	3ф

	НККм-400 -24,0-3ф
	398
	725
	805
	400
	705
	24,0
	3ф
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

[image: Изображение выглядит как текст, диаграмма, План, Технический чертеж
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