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Крышные жаростойкие вентиляторы 
ВКР150/ВКР200/ВКР250/ВКР 300.
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             Вариант 1 (Окрашенный)                        Вариант 2 (Без покраски)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Корпус вентилятора выполнен из металла толщиной 1,2 мм, защитный колпак мотора и некоторые соединительные элементы из металла 0,7 мм. для облегчения общего веса вентилятора. Вариант 1 окрашен порошковой эмалью в коричневый цвет RAL 8017, Вариант 2 не окрашен. При изготовлении данного вентилятора использован внешний асинхронный двигатель. Двигатель расположен на расстоянии (на штоке) от рабочей поверхности, а также оборудован термоконтактом, что позволяет избегать его перегрева. 

Вентиляторы применяются при устройстве вентиляционных систем для удаления газов, удаления выхлопных газов на больших площадях (торговых, промышленных и прочих), покрасочных камерах, складах, упаковочных машинах и др.  
Вентилятор предназначен для перемещения горячего воздуха с температурой до +120 С и относительной влажностью до 80 %. Кратковременно допустимо использование вентилятора с температурой перемещаемого воздуха до + 200 С. 
Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК» 
Контакты: тел.: +7 (495) 223-72-92 email: info@vanvent.ru
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - 220В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР55
- класс изоляции двигателя - В
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. – 1
Кронштейн крепления провода – 1 шт.

Провод (в комплекте) – 3 метра


Продавец:________________________________   Дата продажи:______________

 (подпись, печать)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	Напряжение, В
	Мощность, Вт
	Скорость, rpm
	Производительность, куб м/час
	Вес, кг.

	ВКР 150
	220
	370
	1390
	1500
	14,5

	ВКР 200
	
	
	
	
	

	ВКР 250
	
	
	
	
	

	ВКР 300
	
	
	
	
	

	ВКР 315
	
	
	
	
	


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%.

- ВНИМАНИЕ: при установке вентилятора на трубу (воздуховод) от камина, мангала, жаровни и т.п. не допускается разведение огня в камине, мангале, жаровне и т.п. при не работающем (выключенном) вентиляторе. Работающий вентилятор способен охлаждать себя самостоятельно. А выключенный вентилятор при долгом воздействии высоких температур может выйти из строя.

- ВНИМАНИЕ: Не допускается монтаж на трубу (воздуховод) от камина, мангала, жаровни и т.п. если длина трубы (воздуховода) короче 3х метров от источника тепла (огня, жара, высокой температуры). Короткое расстояние (менее 3х метров) допускает возможный перегрев вентилятора и выход его из строя.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.

РАЗМЕРЫ
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	Наименование
	Присоединительный размер воздуховода, (D) мм
	Длина вентилятора, мм

	ВКР 150 
	148
	500 +- 5 мм

	ВКР 200
	198
	

	ВКР 250
	248
	

	ВКР 300
	298 
	

	ВКР 315
	313
	


УСТАНОВКА

Крепление вентилятора осуществляется при помощи болтов или саморезов к любой плоской поверхности к трубе. Монтаж должны производить только квалифицированные работники. Рекомендуется использование специальных переходников под разные диаметр трубы (приобретается отдельно).

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Напряжение

· Заземление

· Равновесие

· Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора
· Плавность работы двигателя (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.
Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на технические неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений, аварий
· Загрязнений

· Конструктивных изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

· Стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.
УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его. 


