[image: image3.png]




Радиальный вентилятор BP-VANVENT*** К 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
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Радиальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров: 

BP-VANVENT 500К; BP-VANVENT1000К; BP-VANVENT1300К; BP-VANVENT 1500К; BP-VANVENT 2000К. 
Корпус вентилятора выполнен из металла толщиной 1.2 мм, окрашен порошковой эмалью в синий цвет. При изготовлении данного вентилятора использован электродвигатель с внешним ротором. Скорость потока воздуха можно отрегулировать с помощью дополнительного регулятора скорости (в комплект поставки не входит).

Вентиляторы применяются при устройстве вентиляционных систем для удаления газов, удаления выхлопных газов на больших площадях (торговых, промышленных и прочих), покрасочных камерах, складах, упаковочных машинах и др.
Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой перемещаемого воздуха от -25С до  +40°С и относительной влажности до 80 %.
Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402. 

Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК» (Россия) 
Контакты: тел.: +7(495)780-40-85; 
                   факс: +7(495)921-01-16; 
                   email: 7804085@mail.ru, 
                   www: vanvent.ru;
Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение  - 220В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты двигателя IР544
- класс изоляции двигателя  - В
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


Продавец:________________________________   Дата продажи:______________

(подпись, печать)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	НапряжениеВ
	Мощность, Вт
	Скорость, rpm
	Производительность, куб м/час
	Вес

	BP-VANVENT 500 К
	220
	53
	2400
	450
	4,45

	BP-VANVENT 1000 К
	220
	80
	2410
	870
	5,45

	BP-VANVENT 1300 К
	220
	138
	2640
	1100
	7,55

	BP-VANVENT 1500 К
	220
	135
	2520
	1200
	7,65

	BP-VANVENT 2000 К
	220
	205
	2300
	1750
	10


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: Изготавливается металла толщиной 1.2 мм, окрашен в чёрный цвет.
             Возможно только ПРАВОЕ исполнение.
Диаметр крыльчатки: возможны следующие варианты: 190, 220 мм, 250 мм – пластиковые крыльчатки, 280 мм – металлическая крыльчатка. Между загнутыми назад лопатками и корпусом обеспечивается минимальный зазор, что позволяет получить эффективные показатели для потока воздуха, а также снизить уровень шума.
Двигатель: используется двигатель с внешним ротором с напрессованой на него крыльчаткой
РАЗМЕРЫ                                             ----B----
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	BP-VANVENT 500
	250±5
	350±5
	260±5
	290±5
	158±3
	190±3
	150±3
	80±3
	120±3

	BP-VANVENT 1000
	220±5
	400±5
	300±5
	350±5
	198±3
	215±3
	170±3
	80±3
	120±3

	BP-VANVENT 1300
	365±5
	450±5
	322±5
	380±5
	198±3
	240±3
	200±3
	125±3
	166±3

	BP-VANVENT 1500
	365±5
	450±5
	322±5
	380±5
	198±3
	240±3
	200±3
	125±3
	166±3

	BP-VANVENT 2000
	315±5
	510±5
	390±5
	455±5
	313±3
	270±3
	230±3
	120±3
	160±3


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2.
Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля. 
В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Рис. 3 – Схема подключения
УСТАНОВКА

1. Крепление вентилятора осуществляется при помощи болтов к любой плоской поверхности.
2. При необходимости применяются виброизолирующие опоры.

3. Входное и выходное присоединяются к воздуховоду через виброизолирующее соединение («гибкая вставка»).

4. При установке на улице необходимо обеспечить защиту электродвигателя от атмосферных осадков.

5. Возможна установка вентилятора в любом пространственном положении.
ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Напряжение

· Заземление

· Равновесие

· Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора
· Плавность работы двигателя (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.
Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на технические неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений, аварий
· Загрязнений

· Конструктивных изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

· Стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.
УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его. 


