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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Радиальный вентилятор высокого давления выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Корпус вентилятора выполнен из металла толщиной 1,2 мм, окрашен порошковой эмалью в синий цвет. При изготовлении данного вентилятора использован внешний роторный двигатель, корпус которого изготовлен из алюминия. Двигатель расположен на расстоянии (на штоке) от рабочей поверхности, а также оборудован термоконтактом, что позволяет избегать его перегрева. 

Направление потока воздуха осуществляется по направлению часовой стрелки.

В 3-х фазных вентиляторах скорость потока воздуха можно отрегулировать с помощью частотного преобразователя соответствующей мощности (в комплект поставки не входит).

Радиальные вентиляторы высокого давления ВД могут использоваться во всех случаях с использованием горелок, например, для дизельного топлива и природного газа, нейлоновых пакетов и печатных станков, для транспортировки материала потоком воздуха и в любых условиях, где требуется поток воздуха высокого давления. Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой перемещаемого воздуха от -25 до +75 С и относительной влажности до 80 %.
Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402. 

Изготовитель: Россия, ООО ВАНВЕНТ ПК»
Поставщик: ООО «ВАНВЕНТ ПК» (495)921-01-16, 7804085@mail.ru, www.vanvent.ru
Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение, В- 220(М)/380(Т) 
- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР44
- класс изоляции двигателя  - В
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	Напряжение, В
	Мощность, Вт
	Скорость, rpm
	Производительность, куб м/час
	Давление, Па
	Вес, кг

	ВД - 3 М
	1ф, 220
	2200
	2700
	1150
	3200
	   35

	ВД - 3 Т
	3ф, 380
	2200
	2700
	1150
	3200
	   35

	ВД - 5 М
	1ф, 220
	2200
	2700
	2400
	3800
	   36,2

	ВД - 5 Т
	3ф, 380
	2200
	2700
	2400
	3800
	   36,2
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: изготавливается металла толщиной 1,2 мм окрашен в синий цвет.
Двигатель: изготавливается на базе однофазного и трехфазного внешнего роторного двигателя. 
	
	ØА
±3
	B
±5
	C
±5
	D
±5
	E
±5
	F
±5
	G
±5
	H
±5
	M
±5
	N
±5
	O
±5
	P
±5

	Вд-3
	100
	580
	520
	240
	170
	109
	95
	125
	45
	64
	80
	440

	Вд-5
	100
	620
	620
	240
	153
	130
	105
	150
	50
	75
	100
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2

Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Это может быть, как клавишный выключатель, так и потолочный.

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и двухполюсной выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ф, 220 В   / СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ф, 380 В
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УСТАНОВКА

1.Крепеж вентилятора осуществляется при помощи анкерных болтов к любой плоской поверхности
2. Входное и выходное отверстия напрямую подсоединяются к воздуховоду с помощью металлического или пластикового зажима.

Правила установки:

1 Используйте вентилятор для установки внутри помещения, а также снаружи.

2  Соблюдайте 
предосторожность с целью исключения возможности

возникновения обратного потока газов от устройств использующих открытое газовое или иное открытое пламя.
ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Сеть: напряжение, заземление

· Крыльчатку вентилятора, направление вращения, плавность вращения крыльчатки (отсутствие необычных шумов, замедления движения и т.д. )

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 6 (месяцев).
Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на конструкторские неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений, загрязнений

· Внесения конструктивных изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чистой оборудования

· Аварий, стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от минус 40 С до плюс 40 С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от минус 50 С до плюс 50 С. . Не допускайте ударов или ударных нагрузок.
УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.
PAGE  
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», нельзя: копировать, распространять, перепечатывать его. 
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