
6.  ГАРАНТИИ 

6.1. Предприятие гарантирует соответствие выключателя требованиям ТУ 3458-011-77144577-2008 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации выключателя устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.
6.3. Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязано безвозмездно отремонтировать или заменить дефектный выключатель, если потребителем будет обнаружено его несоответствие техническим условиям.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

ООО «КранЭлектро»

620141, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,

пер. Проходной, д. 5а, помещение 38, тел/факс: (343) 243-56-56
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Выключатель типа КУ-703 У1 соответствует техническим условиям ТУ 3458-011-77144577-2008 и признан годным для эксплуатации.

Штамп продавца. 
[image: image1.png]@
KPEH3AEKTPO




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ
СЕРИИ КУ-700
Паспорт
1. НАЗНАЧЕНИЕ.

 Выключатель концевой серии КУ-703 У1 (далее - «выключатель»), предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока. Выключатели приводятся в действие управляющими упорами (кулачками) в определенных точках пути контролируемого объекта.
Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Основные параметры и характеристики выключателей приведены в таблице 1.
Таблица 1 

	Ток продолжитель-ного режима, А
	Выключаемый переменный ток, напряжение до 500 В, А
	Выключаемый постоянный ток, напряжение 110, 220, 440 В, А
	Отключаемый переменный ток, напряжение до 500 В, А
	Отключаемый постоянный ток, напряжение 110, 220, 440 В, А

	10
	50
	25
	10
	2,0/1,5/0,5


Классификация привода выключателей указана в таблице 2.

Таблица 2. 

	Тип
	Число рабочих положений
	Тип привода
	Фиксация
	Максимальная скорость привода, м/мин

	КУ-701
	3
	Рычаг с роликом
	Самовозврат рычага
	150

	КУ-703
	2
	Груз с противовесом
	Фиксация в крайних положениях
	не ограничена

	КУ-704
	3
	Рычаг пластинчатый    W-образный
	Фиксация в каждом положении
	100

	КУ-706
	2
	Два рычага с роликами
	Фиксация в крайних положениях
	300


2.1 Рабочее положение выключателей в пространстве – любое;
2.2 Степень защиты выключателей - IP44 по ГОСТ 14254-96;
2.3 Максимальная частота включений до 600 в час;
2.4 Усилие необходимое для привода выключателей, - 100 Н (выключателя типа КУ-704 – 200 Н);
2.5 Механическая износостойкость не менее 106 циклов В-О;
2.6 Масса выключателей - 2,7 кг.
3.   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят: 

· выключатель концевой – 1шт;
· паспорт                          – 1 экз.
4.   УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1 Место установки выключателей должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии и т.п.

4.2 Рабочее положение выключателей - горизонтальное. Допускается установка выключателей в наклонном положении до 450 в любую сторону;

4.3 Среда, окружающая выключатели, невзрывоопасная, не содержащая пыли, в том числе токопроводящей, в количестве, нарушающем работу выключателя, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

5.   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование выключателей может производится любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных выключателей от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
5.2 Хранение выключателей следует осуществлять в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +500С и относительной влажности воздуха до 98% при 250С. Атмосфера склада не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
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