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Вентилятор VANVENT ВР 14-46 №2
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                                                                          ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали толщиной до 2 мм. При изготовлении данного вентилятора использован внешний асинхронный двигатель. Двигатель расположен на расстоянии (на штоке) от рабочей поверхности.

Скорость потока воздуха можно отрегулировать с помощью дополнительного регулятора скорости (в комплект поставки не входит).

Вентиляторы применяются при устройстве вентиляционных систем для удаления газов, удаления выхлопных газов на больших площадях (торговых, промышленных и прочих), покрасочных камерах, складах, упаковочных машинах и др.
Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой не более 72°С и относительной влажности до 80 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3),    ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402. 

Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК», +7(495)921-01-16, 7804085@mail.ru,                                                                
Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение -1ф, 220В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР55
- класс изоляции двигателя - В
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


Продавец: _______________________   Дата продажи: ______________

                           (подпись, печать)

                               ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	Напряжение, В
	Мощность, Вт
	Скорость, rpm
	Производительность, 1000 х м3/ч
	Давление, Па
	Вес, кг

	VANVENT ВР 14-46 №2-0,25/1500

	Y, 3 ф, 380
	250
	1500
	0,57 - 1,07
	  270 - 330
	21

	VANVENT ВР 14-46 №2-0,37/1500


	Y, 3 ф, 380
	370
	1500
	  0,57 - 1,30
	  270 - 305
	21

	VANVENT ВР 14-46 №2-0,55/1500
	Y, 3 ф, 380
	550
	1500
	  0,7 - 1,57
	  500 - 800
	23

	VANVENT ВР 14-46 №2-1,1/3000
	Y, 3 ф, 380
	1 100
	3000
	1,11 - 1,57
	 1080 - 1210
	25

	VANVENT ВР 

14-46 №2-1,5/3000
	Y, 3 ф, 380
	1 500
	3000
	1,11 - 2,00
	  1080 -1310 
	29

	VANVENT ВР 14-46 №2-2,2/3000
	Y, 3 ф, 380
	2 200
	3000
	1,11 - 2,55
	1080 - 1210

	23
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ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Оборудование должно быть запитано через частотный преобразователь, либо через устройство плавного пуска, с контролем перекосов фаз.

Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: изготавливается из металла толщиной до 2 мм. 
             Возможно, ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ исполнение.
Двигатель: Внешний трехфазный асинхронный двигатель. 

Рабочее колесо: вперёд загнутые лопатки. Сварное колесо, динамически отбалансировано. 
РАЗМЕРЫ

Возможно, ЛЕВОЕ или ПРАВОЕ исполнение.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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УСТАНОВКА

1. Крепление вентилятора осуществляется при помощи болтов к любой плоской поверхности.
2. При необходимости применяются виброизолирующие опоры.

3. Входное и выходное присоединяются к воздуховоду через виброизолирующее соединение («гибкая вставка»).

4. При установке на улице необходимо обеспечить защиту электродвигателя от атмосферных осадков.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Напряжение

· Заземление

· Равновесие

· Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора

· Плавность работы двигателя (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.

Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на технические неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений, аварий
· Загрязнений

· Конструктивных изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

· Стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», нельзя: копировать, распространять, перепечатывать его. 


