ГВИ-700 ТА – генератор высоковольтный импульсный

Описание
Генератор высоковольтных импульсов ГВИ-700ТА предназначен для определения места повреждения силовых электрических кабелей акустическим методом или импульсно-дуговым методом, испытание напряжением до 16кВ. Также аппарат позволяет измерять расстояние до места повреждения методом колебательного разряда по току без предварительного прожига изоляции.
Генератор производит заряд встроенных конденсаторов и с помощью управляемого разрядника разряжает их в кабельную линию, при этом в месте повреждения происходит дуговой разряд сопровождаемый акустическим звуковым проявлением разряда. Оператор с помощью приемника электромагнитных волн находит расположение трассы кабельной линии, а затем акустическим приемником по максимальной величине сигнала локализует место повреждения.
Преимущества
· Безопасное дистанционное управление.
Управление со смартфона по Bluetooth на расстоянии до 50 м, что позволяет оператору работать на безопасной дистанции.
· Защита от подключения к кабелю под напряжением.
Световая и звуковая сигнализация предупреждает о наличии высокого напряжения, повышая безопасность работы.
· Компактный и мобильный корпус — всего 11 кг.
Прочный герметичный кейс, вес всего 11 кг — удобно транспортировать и работать в полевых условиях.
· Применим для решения 90% задач по поиску дефектов кабеля.
Поддержка акустического и импульсно-дугового методов для эффективной локализации дефектов.
· Измерение расстояния до места дефекта.
Позволяет определять расстояние до места повреждения кабеля при работе с рефлектометром или осциллографом.

Условия эксплуатации
· температура окружающего воздуха — от −20 до +30°С;
· относительная влажность — не более 80%.
Аппарат рассчитан для эксплуатации под навесом или в помещении.
Принцип работы
Прибор выполнен в герметичном кейсе из ударопрочного полипропилена, что позволяет во время работы погружать его в воду, снег, грязь на глубину до 20см. Во время работы следует предотвращать попадание влаги на панель и внутрь прибора.
Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока 220В 50Гц.
Аппарат имеет защиту от перегрева. Во время работы возможно снижение выходной мощности вплоть до полного отключения.
Аппарат имеет интерфейс BlueTooth для управления со смартфона с ОС Android.
Принцип работы аппарата основан на заряде высоковольтного накопительного конденсатора с последующим разрядом в поврежденный кабель. Максимальная энергия импульса разряда — 700Дж. Заряд конденсаторов осуществляется высоковольтным трансформатором с выпрямительным блоком.
[bookmark: _GoBack]Напряжение на конденсаторе отображается на цифровом индикаторе в киловольтах, расположенным на панели прибора. Показания являются индикаторными, поэтому измерительная схема поверке не подлежит. О наличии напряжения также указывает светозвуковая сигнализация. Светозвуковая сигнализация высокого напряжения работает даже при отсутствии питания прибора.
Разряд конденсаторов на кабельную линию происходит автоматически с регулируемой периодичностью. Минимальная периодичность ограничивается величиной выходного напряжения. Скорость увеличения выходного напряжения ограничена мощностью аппарата и составляет 1,5кВ/сек
Во время работы выходные провода являются источником мощных электромагнитных полей, поэтому располагать их на панели прибора и рядом с чувствительной электроникой недопустимо.
Характеристики
	Параметр
	Значение

	Энергия удара
	от 0 до 700 Дж

	Выходное напряжение
	от 0 до 16 кВ

	Тип разрядника
	встроенный, управляемый

	Частота следования импульсов
	от 1 до 15 сек

	Регулирование напряжения и периода следования импульсов
	Ступенчатое с шагом 0,1кВ и 1сек. Задается с панели прибора или дистанционно со смартфона

	Максимальная дистанция для удаленного управления
	50м

	Тип дистанционного интерфейса
	BlueTooth

	Определение расстояния до места повреждения кабеля
	с помощью рефлектометра, поддерживающего ипмульснодуговой метод или осциллографа с частотой дискретизации не менее 100МГц

	Сигнализация о подаче высокого и наличии остаточного напряжения
	световая и звуковая

	Напряжение питания
	от 180 до 240 В

	Потребляемая мощность
	до 250 Вт

	Время непрерывной работы
	4 часа

	Защита от перегрева
	есть

	Материал корпуса
	ударопрочный полипропилен

	Температура окружающего воздуха 
	от - 20 до +30°С

	Относительная влажность 
	не более 80%

	Автоматическая система разряда конденсаторов после выполнения работы

	Габаритные размеры
	410×230×320 мм

	Масса
	11 кг

	Гарантия
	1 год



Комплектация
· Аппарат ГВИ-700ТА — 1 шт.
· Провод заземления — 1 шт.
· Провод силовой — 2 шт.
· Шнур питания — 1 шт.
· Руководство по эксплуатации — 1 шт
· Программа для смартфона «Drummer16»

