ОСМ1-0.150

Серия трансформаторов ОСМ1

Двухобмоточный, однофазный, понижающий трансформатор (с ответвлениями на вторичной обмотке*)

*- Мощность на отводах вторичной обмотки трансформатора снижается относительно мощности всей обмотки пропорционально снижению напряжения.

| Принципиальная схема соединения трансформатора | Тип трансформатора | Номинальная мощность, (кВА) | Номинальное напряжение обмоток, (В) |  | Номинальная мощность вторичной обмотки, (кВА) | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичной, U1 | вторичной, U2 |  |  |  |  |
|  | ОСМ1-0.150 | 0.150 | 220; | 6 | 0.0023 | 80 | 20 | 80 |
|  |  |  |  | 12 | 0.0046 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 0.009 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 0.014 |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 0.016 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 0.043 | 45 | 15 | 80 |
|  |  |  |  | 220 | 0.086 | 45 | 10 | 80 |
|  |  |  | 380 | 6 | 0.004 | 80 | 20 | 80 |
|  |  |  |  | 12 | 0.008 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 0.016 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 0.024 |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 0.028 | 80 | 15 | 80 |
|  |  |  |  | 110 | 0.075 | 45 | 10 | 80 |
|  |  |  |  | 220 | 0.15 | 45 | 8 | 85 |