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Вентилятор VANVENT ВР 86-77 №4,0
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали толщиной до 2 мм. При изготовлении данного вентилятора использован внешний асинхронный двигатель. Двигатель расположен на расстоянии (на штоке) от рабочей поверхности. 

Скорость потока воздуха можно отрегулировать с помощью дополнительного регулятора скорости (в комплект поставки не входит).

Вентиляторы применяются при устройстве вентиляционных систем для удаления газов, удаления выхлопных газов на больших площадях (торговых, промышленных и прочих), покрасочных камерах, складах, упаковочных машинах и др.  

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой не более 72°С и относительной влажности до 80 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3),    ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402. 

Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК», +7(495)921-01-16, 7804085@mail.ru,                                                                

Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение -3ф, 380В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР55

- класс изоляции двигателя - В
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 

Упаковка, шт. - 1


Продавец: _________________________   Дата продажи: ______________

                          (подпись, печать)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование
	Напряжение, В
	Мощность, Вт
	Скорость, rpm
	Производительность, 1000 х м3/ч
	Давление, Па
	Вес, кг

	VANVENT ВР 86-77 №4,0-0,18/1000
	Y, 3 ф, 380
	180
	960
	1,43-2,5
	105-205
	48

	VANVENT ВР 86-77 №4,0-0,25/1000
	Y, 3 ф, 380
	250
	960
	1,25-2,95
	130-230
	49

	VANVENT ВР 86-77 №4,0-0,37/1000
	Y, 3 ф, 380
	370
	960
	1,45-3,1
	158-325
	52

	VANVENT ВР 86-77 №4,0-0,55/1500
	Y, 3 ф, 380
	550
	1450
	2,2-3,75
	240-460
	51

	VANVENT ВР 86-77 №4,0-0,75/1500
	Y, 3 ф, 380
	750
	1450
	1,85-4,3
	290-520
	52

	VANVENT ВР 86-77 №4,0-1,1/1500
	Y, 3 ф, 380
	1 100
	1450
	2,2-4,6
	350-750
	57

	VANVENT ВР 86-77 №4,0-4,0/3000
	Y, 3 ф, 380
	4 000
	2900
	4,33-7,52
	927-1859
	72

	VANVENT ВР 86-77 №4,0-5,5/3000
	Y, 3 ф, 380
	5 500
	2900
	3,8-8,8
	1190-2100
	80

	VANVENT ВР 86-77 №4,0-7,5/3000
	Y, 3 ф, 380
	7 500
	2900
	4,4-9,2
	1400-2950
	95

	VANVENT ВР 86-77 №6,3-1,5/1500
	Y, 3 ф, 380
	5 500
	1450
	8,00-15,80
	710-1380
	135

	VANVENT ВР 86-77 №6,3-1,5/1500
	Y, 3 ф, 380
	5 500
	1450
	8,00-15,80
	710-1380
	135
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Оборудование должно быть запитано через частотный преобразователь, либо через устройство плавного пуска, с контролем перекосов фаз.

Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: изготавливается из металла толщиной до 2 мм. 

             Возможно, ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ исполнение.

Двигатель: Внешний трехфазный асинхронный двигатель. 

Рабочее колесо: назад загнутые лопатки. Алюминиевое рабочее колесо, динамически отбалансировано. 

РАЗМЕРЫ:

Возможно, ЛЕВОЕ или ПРАВОЕ исполнение.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
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УСТАНОВКА

Крепление вентилятора осуществляется при помощи болтов к любой плоской поверхности.

При необходимости применяются виброизолирующие опоры.

Входное и выходное присоединяются к воздуховоду через виброизолирующее соединение («гибкая вставка»).

При установке на улице необходимо обеспечить защиту электродвигателя от атмосферных осадков.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:

Напряжение

Заземление

Равновесие

Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора

Плавность работы двигателя (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.

Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на технические неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

Механических повреждений, аварий

Загрязнений

Конструктивных изменений 

Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

Стихийных бедствий

Воздействия атмосферных явлений

Неправильного хранения

Некомпетентного ремонта

Неправильной установки оборудования

Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

Не мойте водой электрические части вентилятора.

Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.

PAGE  
2
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», нельзя: копировать, распространять, перепечатывать его. 


